南通市通州区水务有限公司

三余泵站变频器及配套设施采购安装招标文件

- 采购项目名称：

南通市通州区水务有限公司三余泵站变频器及配套设施采购安装

二、资金来源及最高限价

资金来源：公司自筹

最高限价: 总价15.2万元，报价时总价超过最高限价的视为无效报价。

三、采购内容：

1.变频器及配套设施采购安装，详见报价清单。

2.质量要求：

（1）中标方须提供符合采购需求、符合国家质量检测标准的原厂原装合格产品（提供相关证明材料、随机资料等）。

（2）成交产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在招标文件中有特别要求的，按招标文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

（3）产品的包装，国家或行业主管部门有规定的，按规定执行。

（4）中标人应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和工业设计权、版权等。否则，中标人应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

（5）中标人应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

（6）中标人应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的一切风险及全部责任。

（7）投标人应充分勘查现场，施工过程中所产生的一切费用均包含在本次报价中。

四、资格要求

1.具有独立的法人资格，具有具有电力工程施工总承包三级及以上或机电安装二级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；

2.在全国范围内没有被暂停投标并在公示期内或无不良行为记录（俗称黑名单）且在公示期内，没有被列入失信被执行人，没有被列入重大税收违法案件名单，没有被列入政府采购违法失信行为记录名单；

3.提供近投标人三年（2018、2019、2020年度）经会计事务所审定的财务审计报告；投标人须提供人近三年(2019年1月至2021年12月) 变频器供货安装调试项目类似业绩3个（中标通知书、施工合同、竣工验收证书）并提供网上中标公示截图；

4.本次招标不接受联合体报价。

五、报价文件组成

1.报价单加盖公章扫描件；

2.企业营业执照扫描件；

3.法定代表人身份证扫描件；

4.委托他人的还需提供法定代表人授权书加盖公章和被委托人身份证扫描件；

5.无不良行为记录承诺书加盖公章扫描件。

6.开标日前三年内同类型业绩（提供合同影印件、发票影印件及国家税务总局全国增值税发票查验平台发票真伪查询截图）

7．2020年财务审计报告扫描件

六、文件递交

报价人必须在2022年4月6日15：00之前将报价文件打包发送至指定邮箱：tzzlsgs@126.com。

七、中标方式

有效报价总价的最低价中标。

八、付款方式

货物全部送到采购人指定的地点安装并调试，经采购人验收合格，以中标价全额开具增值税专用发票后，20日内支付合同总额的97%，余款作为履约保证金待质保期（一年，自验收合格之日起计算）期满后10日内付清，不计息。

九、验收标准及供货时间要求：

1、中标人在合同签订之日起45个日历天内把货物送至采购人指定地点，运费由供货方承担；

2、货物交付后10个工作日内，供货方应按采购方要求安装调试完毕。

3、本次设备安装调试试运行3个月后，由招标单位组织验收。中标方提供相关合格证、证明材料、随机资料等。只要有一项不符合采购方要求就为验收不合格，验收不合格，采购方不付款。

4、中标人逾期交货，按500元/日的违约金从货款中扣除。除不可抗力的原因外，供方超过合同规定的履行期限十日内仍不能交付本合同项目货物的，视为不能交货，采购方有权选择决定是否继续履行本合同，如采购方决定终止本合同的履行，则供货方必须承担不能交货的违约责任。

十、质保及售后服务要求

1、本次招标项目涉及到的所有硬件设备质保期为一年，并提供终身免费技术服务。项目整体内所有产品验收通过之日起开始计算。

2、在质保期内，同一产品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，中标方无条件给予全套更换或退货。

3、在免费质保期内，中标方在接到用户单位报修通知后，须在4小时之内响应，并在24小时内到达现场。如需更换设备或返厂维修，须在24小时内提供备用设备，保证系统正常运行。更换或返厂维修的设备须在7日内处理完毕、送至现场，并恢复系统功能。

4、中标人应提供现场技术培训，保证采购人的使用人员正常操作设备的各种功能。

十一、安全生产合同

见附件

十二、其他

投标人报价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

十三、联系方式

采购项目联系人： 曹武

联系方式：0513-86540810

招标人：南通市通州区水务有限公司

2022年3月25日

附件：

一、报价单

南通市通州区水务有限公司：

贵公司三余泵站变频器及配套设施采购安装项目招标文件本公司已认真研读，本单位接受招标文件规定的所有条款，愿承接项目，具体报价如下：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变频柜柜体 | GCK系列，高2200,深1000，宽度不小于800，须在柜体上加装散热风扇。碳钢，厚度不低于2mm，IP30，喷塑，颜色RAL-7035。 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 变频器 | 电源：3AC380V，50Hz，负载能力不低于200kW，操作面板安装在柜门上，两路4-20mA输入，两路4-20mA输出 | ABB 施耐德 西门子 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 多功能数显表(带485通讯接口) | PD194E-2S4 | 江苏斯菲尔 | 只 | 1 |  |  |  |
| 4 | 电流互感器 | BH-0.66-400/5 | 国产优质 | 只 | 3 |  |  |  |
| 5 | 塑壳断路器 | NSX400N MIC2.3 400 3P F，柜门操作 | 施耐德 | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 中间继电器 |  | 施耐德 西门子 霍尼韦尔 | 只 | 3 |  |  |  |
| 7 | 熔断器 | RT18-32，1P | 正泰 德力西 人民电器 | 只 | 2 |  |  |  |
| 8 | 机旁控制柜 | 规格：W500*H600*D250，碳钢，厚度不低于1.5mm，IP30，喷塑，颜色RAL-7035。内含： ①指针式电流表1只，变比400/5 ②电源指示灯1只、运行指示灯1只、故障指示灯1只 ③手动自动选择开关1只、启动按钮1只、停止按钮1只、急停按钮1只 ④变频调速旋钮1只 ⑤接线端子若干 | 柜内元件品牌： 正泰 德力西 人民电器 | 台 | 1 |  |  |  |
| 9 | 动力线 | YJV22 3×95+1×50 | 远东 上上 起帆 | 米 | 120 |  |  |  |
| 10 | 控制信号线 | KVVP 5×1.0 | 远东 上上 起帆 | 米 | 60 |  |  |  |
| 11 | 控制信号线 | DJYVP 3×2×1.0 | 远东 上上 起帆 | 米 | 180 |  |  |  |
| 12 | 控制信号线 | KVVP 4×2.5 | 远东 上上 起帆 | 米 | 60 |  |  |  |
| 13 | 控制信号线 | KVVP 10×1.5 | 远东 上上 起帆 | 米 | 60 |  |  |  |
| 14 | 控制信号线 | RVVP 3×1.5 | 远东 上上 起帆 | 米 | 60 |  |  |  |
| 15 | 施工辅材 | 包含汇流排，电缆头，套管，穿线辅材等 | 国产优质 | 套 | 1 |  |  |  |
| 16 | 现场安装调试 | 包括柜体就位，电缆施放，电缆头制作，接线等（每根线缆两端均需有编号，参考已有设备） |  | 项 | 1 |  |  |  |

- 现场安装说明：

- ★电缆长度为估算，仅供参考，需投标人自行踏勘。

(1)新增加的成套控制柜安装在原9号柜东侧,与原9号柜采用铜排连接;母排与断路器之间、断路器与变频器之间采用铜排连接；

(2)成套控制柜至1#水泵电动机之间距离约60米,利用原配电房内暗式电缆沟及车间内槽式桥架,采用2根YJV22-3×95+1×50电力电缆线双拼连接;

(3)成套控制柜至PLC控制柜之间距离约25米,利用原配电房内暗式电缆沟,采用2根KVVP-5×1.0控制电缆线连接;

(4)成套控制柜至PLC控制柜之间距离约25米,利用原配电房内暗式电缆沟,采用2根DJYVP 3×2×1.0信号电缆线连接;

(5)成套控制柜至机旁柜之间距离约60米,利用原配电房内暗式电缆沟,采用1根KVVP-4×2.5控制电缆线连接;

(6)成套控制柜至机旁柜之间距离约60米,利用原配电房内暗式电缆沟,采用1根KVVP-10×1.5控制电缆线连接;

(7)成套控制柜至机旁柜之间距离约60米,利用原配电房内暗式电缆沟,采用2根DJYVP 3×2×1.0控制电缆线连接;

(8)水泵电动机至PLC控制柜之间距离约60米,利用原配电房内暗式电缆沟及车间内槽式桥架,采用1根RVVP-3×1.5信号电缆线连接。

未尽事宜，现场安装根据甲方需求为准。

2、需符合以下标准：

低压成套控制柜:GB/T-7251.12-2013;

电力电缆线:GB/T12706;

控制电缆线:GB/T9330;

信号电缆线:JB/T8374.5；

建筑电气工程施工质量验收规范:GB50303-2015。

投标金额（大写）：

备注：包括完成该项目的全部货物和服务所发生的费用，以及为完成上述内容所必须的税金、保险、劳务、运输及所需的全部费用。上述单价包括所有货物、相关附件、运输保险、装卸、安装(包括管路、电源等所有线路）、调试、检测、验收、税金、售后质保、服务、汇率等所有与本项目相关的费用，即招标物交付使用前的所有费用以及免保期内的服务费用等。各投标单位在报价时请充分考虑各种因素，上述单价不因市场价格因素和政策调整的变化而调整。

报价单位（公章）：           法定代表人或其授权代理人（签字）：

联系电话：                                日期：  年  月   日

二、企业营业执照

三、法定代表人资格证明

南通市通州区水务有限公司：

先生（女士），为我单位                   法定代表人。

特此证明

附：法定代表人情况：

姓名：       性别：       年龄：      职务：

身份证号码：

手机：

单位名称（公章）

日期：   年  月   日

贴法人身份证影印件

四、法定代表人授权书

南通市通州区水务有限公司：

兹授权    （委托代理的姓名）代表我公司参加               (项目名称  南通市通州区水务有限公司三余泵站变频器及配套设施采购安装项目)项目的招标采购活动，全权处理一切与该项目报价及合同签订有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件，我均予以承认。

委托代理人无转委托权

附：委托代理人情况

姓名：       性别：     年龄：     职务：

身份证号码：

手机：

单位名称（公章）                   法定代表人（签字）

委托代理人（签字）

日期：   年  月  日

贴委托代理人身份证影印件

五、无不良行为记录承诺书

本人       系                         的法定代表人，现承诺我单位在全国范围内没有被暂停投标并在公示期内，也没有不良行为记录（俗称黑名单）且在公示期内，没有被列入失信被执行人，没有被列入重大税收违法案件名单，没有被列入政府采购违法失信行为记录名单。

如承诺虚假，本单位愿承担一切法律后果。

特此承诺！

承诺单位（公章）：

法定代表人（签字）：

日期：   年 月 日

六、业绩证明

1、合同扫描件

2、发票扫描件

3、国家税务总局增值税发票查验平台真伪查询截图

七、财务状况

提供经审计的2020年财务报告扫描件

- 八、安全生产合同

为南通市通州区水务有限公司三余泵站变频器及配套设施采购安装项目在实施过程中创造安全高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目甲方南通市通州区水务有限公司（以下简称“甲方”）与乙方（中标供应商名称）（以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同:

—、甲方职责

1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规、认真执行南通市通州区水务有限公司三余泵站变频器及配套设施采购安装项目中的有关安全要求。

2.按照“安全第—、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全、管经营必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到施工与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3.组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方并及时处理发现的各项隐患。

二、乙方职责

1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规和有关安全生产的规定，认真执行合同中的有关安全要求。

2.坚持“安全第—、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强安全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职或兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、项目技术人员、施工管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到施工与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3.建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人到施工工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，—环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人是安全生产的第—责任人。现场应配备专职或兼职安全员，负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4.乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5.乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、建筑登高架设作业、焊接、机动车船驾驶等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目负责人必须承担管理责任。

6.对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7.操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8.所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9.施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10. 乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。乙方原因造成任何安全事故的，履约保证金将按安全管理办法扣除，因此产生的各项损失均由乙方承担。未扣除的履约保证金余款在本次合同项目全部竣工验收合格的情况下退还。

本合同正本一式四份，合同双方各执两份。由双方法定代表人或其授权的委托代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

甲方：                         乙方：

统一社会信用代码：             统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                         住所：

法定代表人                     法定代表人

或授权代表（签字）：           或授权代表（签字）:

联系人：                       联系人：

约定送达地址：                 约定送达地址：

邮政编码：                     邮政编码：

电话:                          电话:

传真:                          传真:

电子邮箱：                     电子邮箱：

开户银行：                     开户银行：

开户名称：                     开户名称：

开户账号：                     开户账号：